СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

городского поселения Малиновский

Советского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Р Е Ш Е Н И Е

от «25» февраля  2022 года                                                                                                № 166

городское поселение Малиновский

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения Малиновский Советского района

на 2021 – 2025 годы и на период до 2033 года

В соответствии с подпунктом 8 пункта 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Малиновский,

Совет депутатов городского поселения Малиновский решил:

1.  Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Малиновский Советского района на 2021 – 2025 годы и на период до 2033 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник городского поселения Малиновский» и разместить на официальном сайте городского поселения Малиновский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Малиновский                                                       Н.С. Киселёва

Председатель Совета депутатов

городского поселения Малиновский                                                                  М.В. Степанова

Дата принятия решения

Советом депутатов городского поселения Малиновский

25.02.2022г.

Приложение

к решению (проекту) Совета депутатов

городского поселения Малиновский

от 25.02.2022 № 166

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛИНОВСКИЙ И ПОСЁЛКА ЮБИЛЕЙНЫЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

г.п. Малиновский, 2021

Оглавление

Список сокращений	8

Определения	9

Общие положения	12

1.	Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального образования, города федерального значения»	14

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	14

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	19

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	22

2.	Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	22

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия схем теплоснабжения и источников тепловой энергии	22

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	22

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	23

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных образований либо в границах муниципального образования (поселения) и города федерального значения или муниципальных образований (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального образования, города федерального значения	28

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к схеме теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения	28

2.6.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	28

2.7.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	29

2.8.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	29

2.9.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	30

2.10.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь		30

2.11.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	32

2.12.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	32

2.13.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	32

3.	Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	32

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	32

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения;	35

4.	Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения»	35

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения	35

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения	35

5.	Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	36

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального образования, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	36

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	36

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	36

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	36

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	36

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	37

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	37

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	37

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	38

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	40

6.	Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	40

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	40

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального образования, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	40

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	41

6.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	41

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	41

7.	Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	51

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	51

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	51

8.	Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»	52

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе		52

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	54

9.	Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»	54

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	54

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	54

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	55

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	55

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	55

10.	Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	57

10.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);	57

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	57

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	57

11.	Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	60

11.1.	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	60

11.2.	Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	60

12.	Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	60

12.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	60

12.2.	Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	60

13.	Раздел 13 «Синхронизация системы теплоснабжения с системой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, системой и программой развития электроэнергетики, а также с системами водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального образования, города федерального значения»	61

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	61

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	61

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в системе теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	61

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной системы теплоснабжения и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системе теплоснабжения	62

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в системе теплоснабжения, для их учета при разработке системы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, система и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	62

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной системы водоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	62

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) системы водоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения для обеспечения согласованности такой системы и указанных в системе теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	62

14.	Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения»	62

14.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	64

14.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	65

14.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	65

14.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	65

14.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	66

14.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	66

14.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального образования, города федерального значения)	66

14.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	67

14.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	67

14.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	67

14.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	67

14.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения муниципального образования)	67

14.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения) (для муниципального образования)	68

15.	Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»	68

Список сокращений

МК – муниципальный контракт

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

СЦТ – система централизованного теплоснабжения

ОЭТС – организация, эксплуатирующая тепловые сети

НТД – нормативно-техническая документация

МКД – многоквартирные дома

ОДПУ – общедомовые приборы учёта

СУГ – сжиженный углеводородный газ

ВПУ – водоподготовительная установка

ТКО – твёрдые коммунальные отходы

ЗРА – запорно-распределительная арматура

НС – насосная станция

ВБР – время безотказной работы

ТК – тепловая камера, тепловой колодец

МЭР – министерство экономического развития России

ЭОТ – экономически обоснованный тариф

ОПФ – основные производственные фонды

ППР – планово-предупредительный ремонт

ИТП – индивидуальный тепловой пункт

ТСО – теплоснабжающая организация

ИПЦ – индекс потребительских цен

ПП РФ – постановление Правительства Российской Федерации

БМК – блочно-модульная котельная

Определения

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее –единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надёжность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчётный элемент территориального деления | Территория городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Общие положения

Объектом обследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения городского поселения Малиновский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа.

Данная работа выполнена в соответствии с Муниципальным Контрактом от 19.04.2021 № 10/21-ЭА на оказание услуг по разработке схем теплоснабжения, актуализации схем водоснабжения и водоотведения поселений Советского района, разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений Советского района между администрацией Советского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЭНЕРГО».

При разработке Схемы теплоснабжения учтены также требования Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее - Методические рекомендации), утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204, совместного приказа Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Целью разработки настоящей Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель; обеспечение надежного теплоснабжения г.п. Малиновский и п. Юбилейный наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду; экономическое стимулирование развития и внедрения энергосберегающих технологий на объектах теплоснабжения и теплопотребления, установлению единого порядка подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

При разработке настоящей Схемы теплоснабжения учтены результаты проведенных на объектах теплоснабжения энергетических обследований за последние три года, режимно-наладочных и пусковых работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик оборудования, данные отраслевой статистической отчетности.

Настоящая Схема теплоснабжения разработана на 19 летний период – с 2021 по 2039 годы с выделением этапов - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.

Настоящая Схема теплоснабжения подлежит утверждению с учетом результатов публичных слушаний, проведенных в установленном законом порядке.

Настоящая Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой нагрузки, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в Схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Малиновский — посёлок городского типа в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа России. Расположен на левом берегу реки Ейтья недалеко от границы со Свердловской областью. Окружён тайгой и соседними посёлками Пионерский (на востоке), Алябьевский (на северо-западе) и Юбилейный (на юго-западе). Находится в 31 км к юго-западу от Югорска, в 335 км к западу от Ханты-Мансийска и в 215 км к северо-востоку от Серова.

Через посёлок проходит железная дорога Ивдель – Приобье, ближайшая станция Алябьево находится в Пионерском. На севере вблизи посёлка проходит автодорога Ивдель – Ханты-Мансийск (Северный широтный коридор).

К северу от жилой части посёлка расположена обширная промзона Малиновского лесозавода (имеется отдельная ж.-д. ветка к лесозаводу от станции).

П. Юбилейный – посёлок в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Входит в состав Городского поселения Малиновский.

Настоящая Схема теплоснабжения состоит из следующих документов:

Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения городского поселения Малиновский и посёлка Юбилейный;

Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения городского поселения Малиновский и посёлка Юбилейный;

Графическая часть к Схеме теплоснабжения городского поселения Малиновский и посёлка Юбилейный.

Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального образования, города федерального значения»

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Прогноз перспективной застройки на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный сформирован на основе исходных данных: Генерального плана городского поселения Малиновский Советского района, утверждённого решением Совета депутатов городского поселения Малиновский от 12.05.2020 № 90 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Малиновский от 25.03.2010 № 50 «Об утверждении генерального плана городского поселения Малиновский», информации управления архитектуры и градостроительства Администрации Советского района по сносу ветхого и аварийного жилищного фонда, а также по планируемому вводу жилых домов на период перспективного развития; технических условий подключаемых потребителей тепловой энергии; проектов планировки перспективной застройки. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам, тыс. м2

| № п/п | Тип застройки | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.п. Малиновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Многоквартирные дома, всего | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| 1.1. | в т. ч. централизованным | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| 1.2. | в т. ч. децентрализованным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Индивидуальные жилые дома и дома блокированной застройки | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 2.1. | в т. ч. централизованным | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 2.2. | в т. ч. децентрализованным | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 3. | Общественные здания | Данные отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Производственные здания промышленных предприятий | Данные отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Юбилейный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Многоквартирные дома, всего | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 1.1. | в т. ч. централизованным | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 1.2. | в т. ч. децентрализованным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Индивидуальные жилые дома и дома блокированной застройки | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2.1. | в т. ч. централизованным | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2.2. | в т. ч. децентрализованным | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3. | Общественные здания | Данные отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Производственные здания промышленных предприятий | Данные отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о планируемых к строительству зданий приведены в таблицах 3-4 и на рисунках 1-5.

Таблица 3 – Сведения о перспективной застройке на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Номер ТУ | Наименование | Адрес | Кадастровый номер | Год выдачи ТУ | Источник ТЭ | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/20 | МКД ул. Красилова, 4 | г.п. Малиновский, ул. Красилова, 4 | 86:09:0401001:2723 | 2020 | Кот. № 17 | 2026 |
| 5/20 | Подключение многоквартирного жилого дома | г.п. Малиновский, ул. Первомайская, 15 | 86:09:0401001:2351 | 2020 | Кот. № 17 | 2027 |
| 107/20 | Строительство 68-квартирного жилого дома | г.п. Малиновский, ул. Спортивная, д. 16 | 86:09:0401001:247 | 2020 | Кот. № 17 | 2027 |
| 47/20 | 72-квартирный жилой дом ул. Гагарина, 2В | г.п. Малиновский, ул. Гагарина,2б | 86:09:0401001:2683 | 2020 | Кот. № 17 | 2028 |
| 13/20 | Земельный участок для 2-х 4-х квартирных домов | п. Юбилейный, ул. Лесная,5 | 86:09:0401003:91 | 2020 | Кот. № 23 | 2024-2025 |

Таблица 4 – Сведения о тепловой нагрузке объектов перспективной застройки на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование узла | Номер источника | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.п. Малиновский |  |  |  |  |
| улица Красилова, 4 | 17 | 0,5392 | 0,1348 | 0,6740 |
| ул. Первомайская, 15 | 17 | 0,208 | 0,052 | 0,2600 |
| ул. Гагарина, 2б | 17 | 0,34224 | 0,08556 | 0,4278 |
| ул. Спортивная, 16 | 17 | 0,5200 | 0,1300 | 0,6500 |
| п. Юбилейный |  |  |  |  |
| Лесная улица, 5 дом № 1 | 23 | 0,0285 |  | 0,0285 |
| Лесная улица, 5 дом № 2 | 23 | 0,0285 |  | 0,0285 |

Рисунок 1 – Зоны перспективной застройки

Рисунок 2 – Зоны перспективной застройки г.п. Малиновский

Рисунок 3 – Зоны перспективной застройки г.п. Малиновский

Рисунок 4 – Зоны перспективной застройки г.п. Малиновский

Рисунок 5 – Зоны перспективной застройки п. Юбилейный

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления от котельных № 17 г.п. Малиновский и № 23 п. Юбилейный приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления от котельных № 17 г.п. Малиновский и № 23 п. Юбилейный

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По договорной нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.п. Малиновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности | Гкал/ч | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| на отопление | Гкал/ч | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на ГВС | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| П. Юбилейный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 23, ул. Лесная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| на отопление | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| По фактической нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности | Гкал/ч | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| на отопление | Гкал/ч | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на ГВС | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| П. Юбилейный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 23, ул. Лесная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| на отопление | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Сведения об объектах, расположенных в производственных зонах на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный, отсутствуют.

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Описание существующих и перспективных зон действия схем теплоснабжения и источников тепловой энергии

По состоянию на 01.01.2021 на территории г.п. Малиновский централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной № 17, в п. Юбилейный – от котельной № 23.

Котельная № 17 г.п. Малиновский находится в собственности ООО «УК «Югра-Запад», эксплуатируются МУП «СТВК» по договору аренды.

Котельная № 23 п. Юбилейный эксплуатируется МУП «СТВК», находится в муниципальной собственности МО Советский район, передана в МУП «СТВК» на праве хозяйственного ведения.

Существующая зона действия котельной № 17 на территории г.п. Малиновский ограничена пределами п. Малиновский.

Существующая зона действия котельной № 23 на территории п. Юбилейный ограничена пределами п. Юбилейный.

Существующие зоны теплоснабжения котельных №№ 17 и 23 приведены на рисунке 3.

Перспективные зоны действия котельных №№ 17 и 23 не претерпят изменений, так как к котельным в перспективе подключаются новые потребители, указанные в таблице 3 и рисунках 1-2, но в пределах её существующей зоны действия.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по состоянию на 2021 год приведены на рисунке 6.

Рисунок 6 - Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы на территориях г.п. Малиновский и п. Юбилейный в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное отопление.

На перспективу развития изменение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии на территориях г.п. Малиновский и п. Юбилейный не предполагается.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

По состоянию на 01.01.2021 на территории г.п. Малиновский централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной № 17, в п. Юбилейный – от котельной № 23.

Котельная № 17 г.п. Малиновский находится в собственности ООО «УК «Югра-Запад», эксплуатируются МУП «СТВК» по договору аренды.

Котельная № 23 п. Юбилейный эксплуатируется МУП «СТВК», находится в муниципальной собственности МО Советский район, передана в МУП «СТВК» на праве хозяйственного ведения.

Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных на территориях г.п. Малиновский и п. Юбилейный приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных на территориях г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По договорной нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.п. Малиновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды | % | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 6,51 | 7,36 | 7,36 | 7,11 | 6,77 | 6,52 | 8,18 | 7,82 | 7,82 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,72 | 2,57 | 2,57 | 2,32 | 1,98 | 1,73 | 1,38 | 1,02 | 1,02 |
| Потери мощности в тепловой сети | % | 26,41 | 34,88 | 34,88 | 32,59 | 29,25 | 26,58 | 16,82 | 13,00 | 13,00 |
| Присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| в т.ч. отопление | Гкал/ч | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| в т.ч. ГВС | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) | Гкал/ч | 0,12 | -0,73 | -0,73 | -0,47 | -0,14 | 0,11 | -1,55 | -1,19 | -1,19 |
|  | % | 1,84 | -10,94 | -10,94 | -7,16 | -2,10 | 1,61 | -23,30 | -17,89 | -17,89 |
| п. Юбилейный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 23, ул. Лесная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды | % | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,27 | 1,24 | 1,22 | 0,94 | 0,82 | 0,82 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,61 | 0,55 | 0,50 | 0,22 | 0,11 | 0,11 |
| Потери мощности в тепловой сети | % | 51,21 | 50,69 | 50,69 | 48,00 | 44,50 | 41,00 | 23,50 | 13,00 | 13,00 |
| Присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) | Гкал/ч | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,27 | 1,30 | 1,33 | 1,59 | 1,70 | 1,70 |
|  | % | 46,80 | 47,36 | 47,36 | 50,09 | 51,21 | 52,21 | 62,86 | 67,34 | 67,34 |
| По фактической нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.п. Малиновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды | % | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 5,01 | 5,67 | 5,67 | 5,47 | 5,22 | 5,03 | 6,85 | 6,55 | 6,55 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,32 | 1,98 | 1,98 | 1,78 | 1,53 | 1,34 | 1,15 | 0,85 | 0,85 |
| Потери мощности в тепловой сети | % | 26,41 | 34,88 | 34,88 | 32,59 | 29,25 | 26,58 | 16,82 | 13,00 | 13,00 |
| Присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| в т.ч. отопление | Гкал/ч | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| в т.ч. ГВС | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) | Гкал/ч | 1,62 | 0,96 | 0,96 | 1,16 | 1,42 | 1,61 | -0,22 | 0,08 | 0,08 |
|  | % | 24,38 | 14,54 | 14,54 | 17,45 | 21,35 | 24,21 | -3,36 | 1,18 | 1,18 |
| п. Юбилейный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 23, ул. Лесная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды | % | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,45 | 0,40 | 0,40 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| Потери мощности в тепловой сети | % | 51,21 | 50,69 | 50,69 | 48,00 | 44,50 | 41,00 | 23,50 | 13,00 | 13,00 |
| Присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,99 | 1,97 | 1,95 | 2,07 | 2,12 | 2,12 |
|  | % | 76,62 | 76,87 | 76,87 | 78,07 | 77,43 | 76,87 | 82,02 | 84,19 | 84,19 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных образований либо в границах муниципального образования (поселения) и города федерального значения или муниципальных образований (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального образования, города федерального значения

Зоны действия котельных №№ 17 и 23 распространяются в границах только населенных пунктов без расположения в границах других населенных пунктов. В связи с этим перспективные балансы тепловой мощности котельных №» 17 и 23 и тепловой нагрузки потребителей идентичны, представленным в таблице 6.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к схеме теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 N 190-ФЗ: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В таблице 7 приведены радиусы эффективного теплоснабжения котельных №№ 17, 23.

Изменение радиусов эффективного теплоснабжения в основном связано с приростом тепловой нагрузки и изменением зон действия источников тепловой энергии. Все приросты тепловых нагрузок сосредоточены в зонах, не выходящих за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

Таблица 7 – Существующие и перспективные радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный, км

| Наименование источника | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, г.п. Малиновский | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Котельная № 23, п. Юбилейный | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,35 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, г.п. Малиновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Котельная № 23, п. Юбилейный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

В таблице 9 приведены сведения о существующих и перспективных технических ограничениях на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный.

Таблица 9 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,77 |
| Ограничения на использование тепловой мощности | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 |
| Котельная № 23, ул. Лесная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Ограничения на использование тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

В таблице 9 приведены сведения о существующих и перспективных затратах тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный.

Таблица 10 - Сведения о существующих и перспективных затратах тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная № 23, ул. Лесная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто по каждому источнику тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто по каждому источнику тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
| Котельная № 23, ул. Лесная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь по каждому источнику тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 3922,42 | 6279,80 | 6279,80 | 5988,48 | 5120,08 | 4483,59 | 3358,34 | 2481,58 | 2481,58 |
| через изоляцию | Гкал | 3819,34 | 6114,77 | 6114,77 | 5830,17 | 4981,54 | 4360,19 | 3261,26 | 2408,22 | 2408,22 |
| с затратами теплоносителя | Гкал | 103,08 | 165,03 | 165,03 | 158,30 | 138,55 | 123,40 | 97,08 | 73,36 | 73,36 |
| В сетях отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 2520,45 | 4035,25 | 4035,25 | 3935,97 | 3667,72 | 3408,47 | 2993,08 | 2365,60 | 2365,60 |
| через изоляцию | Гкал | 2444,69 | 3913,96 | 3913,96 | 3817,66 | 3557,48 | 3306,02 | 2903,12 | 2294,50 | 2294,50 |
| с затратами теплоносителя | Гкал | 75,76 | 121,29 | 121,29 | 118,31 | 110,24 | 102,45 | 89,96 | 71,10 | 71,10 |
| В сетях ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 1401,97 | 2244,55 | 2244,55 | 2052,51 | 1452,36 | 1075,12 | 365,26 | 115,98 | 115,98 |
| через изоляцию | Гкал | 1374,64 | 2200,81 | 2200,81 | 2012,51 | 1424,06 | 1054,17 | 358,14 | 113,72 | 113,72 |
| с затратами теплоносителя | Гкал | 27,32 | 43,74 | 43,74 | 40,00 | 28,30 | 20,95 | 7,12 | 2,26 | 2,26 |
| Годовые затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3 | 2259,17 | 3616,93 | 3616,93 | 3449,14 | 2948,98 | 2582,38 | 1934,28 | 1429,30 | 1429,30 |
| В сетях отопления | м3 | 1682,01 | 2692,91 | 2692,91 | 2567,98 | 2195,60 | 1922,66 | 1440,13 | 1064,15 | 1064,15 |
| В сетях ГВС | м3 | 577,15 | 924,02 | 924,02 | 881,15 | 753,38 | 659,72 | 494,15 | 365,14 | 365,14 |
| Котельная № 23, ул. Лесная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 885,86 | 1109,73 | 1109,73 | 1893,81 | 1933,26 | 1791,11 | 1516,61 | 1516,61 | 1516,61 |
| через изоляцию | Гкал | 865,73 | 1084,51 | 1084,51 | 1850,77 | 1889,33 | 1750,40 | 1482,14 | 1482,14 | 1482,14 |
| с затратами теплоносителя | Гкал | 20,13 | 25,22 | 25,22 | 43,04 | 43,94 | 40,71 | 34,47 | 34,47 | 34,47 |
| В сетях отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 885,86 | 1109,73 | 1109,73 | 1893,81 | 1933,26 | 1791,11 | 1516,61 | 1516,61 | 1516,61 |
| через изоляцию | Гкал | 865,73 | 1084,51 | 1084,51 | 1850,77 | 1889,33 | 1750,40 | 1482,14 | 1482,14 | 1482,14 |
| с затратами теплоносителя | Гкал | 20,13 | 25,22 | 25,22 | 43,04 | 43,94 | 40,71 | 34,47 | 34,47 | 34,47 |
| В сетях ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| через изоляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с затратами теплоносителя | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3 | 446,21 | 558,97 | 558,97 | 953,91 | 973,78 | 902,18 | 763,91 | 763,91 | 763,91 |
| В сетях отопления | м3 | 446,21 | 558,97 | 558,97 | 953,91 | 973,78 | 902,18 | 763,91 | 763,91 | 763,91 |
| В сетях ГВС | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный отсутствуют.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

В связи с тем, что между теплоснабжающей организацией и потребителями тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный отсутствуют договоры на поддержание резервной тепловой мощности, аварийный резерв и резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности не выделяются.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б | Гкал/ч | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| Котельная № 23, ул. Лесная 4 | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, разработаны по следующему алгоритму:

- выполнен расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325;

- выполнен сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии.

Расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей.

Присоединение всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по элеваторной схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных приведены в таблице 14.

Таблица 14 - Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16-20 | 21-25 | 26-29 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| Доля резерва | % | 97,17 | 97,17 | 97,17 | 97,17 | 97,17 | 97,17 | 97,17 | 97,17 | 97,17 |
| Котельная № 23, ул. Лесная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  | 1 | 2-6 | 7-10 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  | 86,0 | 86,0 | 86,0 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения;

Данные о производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии и объемах подпитки тепловой сети приведены в таблице 14.

Выводы по анализу перспективных балансов производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии: производительности ВПУ для котельных достаточно.

Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения»

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения городского поселения и выбор рекомендованного варианта основывались на общих принципах организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных Статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» с учетом обязательных критериев принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения, установленных частью 8 Статьи 23 указанного Закона.

На перспективу развития системы теплоснабжения на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный рассмотрим два варианта:

Вариант 1 – при отсутствии возможности развития газификации поселения.

При данном варианте источниками теплоснабжения остаются существующие котельные: № 23, работающая на дровах, и № 17, работающая на природном газе.

Первоочередным мероприятием является замена изношенных тепловых сетей с использованием современных изоляционных материалов для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. Общая протяженность ветхих сетей в г.п. Малиновский 6,32886 км, в п. Юбилейный – 1,95638 км.

На перспективу развития планируется подключить к централизованной системе теплоснабжения от котельной № 17 перспективных потребителей общей нагрузкой 1,3618 Гкал/ч со строительством новых участков сетей для отопления протяжённостью 228 м в двухтрубном исполнении и для ГВС – 228 м в двухтрубном исполнении, от котельной № 23 – 0,057 Гкал/ч со строительством новых участков сетей теплоснабжения общей протяжённостью 53 м в двухтрубном исполнении.

Вариант 2 – при развитии газификации поселения.

При данном варианте источником теплоснабжения остаётся существующая котельная № 17, работающая на природном газе. Вместо котельной № 23, работающей на дровах, вводится блочно-модульная газовая котельная общей мощностью теплогенерирующего оборудования 3,0 МВт (2,58 Гкал/ч.

Первоочередным мероприятием является замена изношенных тепловых сетей с использованием современных изоляционных материалов для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. Общая протяженность ветхих сетей в г.п. Малиновский 6,32886 км, в п. Юбилейный – 1,95638 км.

На перспективу развития планируется подключить к централизованной системе теплоснабжения от котельной № 17 перспективных потребителей общей нагрузкой 1,3618 Гкал/ч со строительством новых участков сетей для отопления протяжённостью 228 м в двухтрубном исполнении и для ГВС – 228 м в двухтрубном исполнении, от котельной № 23 – 0,057 Гкал/ч со строительством новых участков сетей теплоснабжения общей протяжённостью 53 м в двухтрубном исполнении.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения

Приоритетным является второй вариант развития, так как позволит использовать более экологичное топливо – природный газ – вместо дров, повысится качество и надёжность системы теплоснабжения п. Юбилейный.

Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального образования, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный, не предполагается, поскольку в соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденном в целях разработки схемы теплоснабжения, многоквартирные здания, планируемые к вводу до 2039 года, попадают в зоны централизованного теплоснабжения, применение поквартирного отопления в строящихся объектах не предусматривается.

В п. Юбилейный централизованное теплоснабжение потребителей осуществляется от котельной № 23, работающей на дровах. На перспективу, в случае развития системы газоснабжения поселения, предполагается строительство газовой блочно-модульной котельной (3,0 МВт) взамен котельной № 23, работающей на дровах. При этом котельная № 23 выводится из эксплуатации.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Для подключения перспективных нагрузок на территориях г.п. Малиновский и п. Юбилейный расширение зон действия котельных №№ 17 и 23 не требуется.

Увеличение тепловых мощностей котельных №№ 17 и 23, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в своих существующих зонах действия, не требуется.

В случае развития системы газоснабжения поселения, предлагается строительство газовой блочно-модульной котельной (3,0 МВт) взамен котельной № 23, работающей на дровах. При этом котельная № 23 выводится из эксплуатации.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в п. Юбилейный, при развитии системы газоснабжения, предлагается строительство газовой блочно-модульной котельной (3,0 МВт) взамен котельной № 23, работающей на дровах. При этом котельная № 23 выводится из эксплуатации.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В п. Юбилейный, при развитии системы газоснабжения, предлагается строительство газовой блочно-модульной котельной (3,0 МВт) взамен котельной № 23, работающей на дровах. При этом котельная № 23 выводится из эксплуатации.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный переоборудование котельных №№ 17, 23 в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не требуется.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Перевод котельных №№ 17, 23 в пиковый режим работы не предполагается.

При развитии системы газоснабжения предполагается вывод из эксплуатации существующей котельной № 23 после ввода в эксплуатацию новой газовой блочно-модульной котельной тепловой мощностью 3,0 МВт.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

Температурные графики котельной № 17 для отопления составляют 90/70 оС, для ГВС – 65/50 оС. Температурный график котельной № 23 для отопления составляет 90/70 оС.

Температурные графики ежегодно утверждаются в органах местного самоуправления поселения.

Температурный график котельной № 17 для отопления и ГВС представлен в таблице 15.

Таблица 15 – Температурный график котельной № 19 для отопления 90/70 °С и ГВС 65/50 °С

| Температурный график для отопления 90/70 °С и Температурный график для ГВС 65/50 °С |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С |
| -40 | 90 | 70 |
| -30 | 83 | 63 |
| -20 | 75 | 60 |
| -10 | 64 | 52 |
| 0 | 64 | 52 |
| 5 | 64 | 52 |
| 10 | 64 | 52 |

Температурный график котельной № 23 для отопления представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Температурный график 90/70 °С для отопления

| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| -41,00 | 90,00 | 70,00 |
| -40,00 | 90,00 | 70,00 |
| -30,00 | 83,00 | 63,00 |
| -20,00 | 75,00 | 60,00 |
| -10,00 | 64,00 | 52,00 |
| 0,00 | 52,00 | 45,00 |
| 10,00 | 43,00 | 37,00 |

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее +18 °С в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

При работе котельной № 17 температурный график для отпуска тепловой энергии на отопление и ГВС выдерживается.

При работе котельной № 23 температурный график для отпуска тепловой энергии на отопление не выдерживается в связи с ручной подачей топлива в топку и использованием дров различного качества.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Сведения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Сведения о перспективной установленной тепловой мощности котельных №№ 17 и 23 на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Котельная № 23, ул. Лесная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива схемой теплоснабжения на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный не предполагается.

Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Дефициты тепловых мощностей в зонах действия котельных №№ 17 и 23 на территориях г.п. Малиновский и п. Юбилейный отсутствует.

В связи с этим, предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии данной схемой не предусматриваются.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального образования, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный приведены в таблице 18.

Таблица 18 - Предложения по новому строительству тепловых сетей

| Sys | Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2747 | 17 | ТК 17.2 (сущ.) | ул. Гагарина, 2б | 80 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2028 |
| 2745 | 17 | ТК 17.2 (сущ.) | ул. Гагарина, 2б | 80 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2028 |
| 2733 | 17 | ТК-17.46а (пр.) | улица Красилова,4 | 14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 |
| 2737 | 17 | ТК-17.46а (пр.) | улица Красилова,4 | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2026 |
| 2739 | 17 | УЗ 17.59 (сущ.) | ул. Первомайская, 15 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 |
| 2741 | 17 | УЗ 17.59 (сущ.) | ул. Первомайская, 15 | 20 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | 2027 |
| 2752 | 17 | УЗ 17.56 (сущ.) | Спортивная улица,16 | 90 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 |
| 2755 | 17 | УЗ 17.56 (сущ.) | Спортивная улица,16 | 90 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2027 |
| 2729 | 23 | ТК 23.28 (пр.) | Лесная улица, 5 дом №2 | 26,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2024 |
| 2727 | 23 | ТК 23.27 (пр.) | Лесная улица, 5 дом №1 | 26,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2024 |

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой не предусматриваются.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный, не предусматривается.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения перекликаются с предложениями по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей, и представлены в п. 6.5.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей приведены в таблице 19.

Таблица 19 – Предложения по реконструкции тепловых сетей

| Номер котельной | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес участка | Инвентарный номер | Год постройки | Дата ввода в эксплуатацию | Протяженность, м | Материал трубопровода | Наружный диаметр, мм | Тип изоляции | Вид прокладки | Фактическое состояние | Процент износа, % | Год проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | УЗ 17.22 | УЗ 17.23 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 8,36 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | ТК 17.23 | ул. Ленина, 18 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 24,27 | Сталь | 57 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | ТК 17.23 | УЗ 17.58 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 22,88 | Сталь | 57 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | ТК 17.30 | ул. Ленина, 16 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 38,58 | Сталь | 32 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | ТК 17.30 | ТК 17.31 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 9,02 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | ТК 17.20 | ул. Ленина, 17 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 16,31 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | ТК 17.20 | УЗ 17.11 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 75,7 | Сталь | 159 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | УЗ 17.11 | УЗ 17.12 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 10,83 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | УЗ 17.12 | ул. Ленина, 9 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 4,34 | Сталь | 57 | н/д | Подвальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | УЗ 17.12 | ул. Ленина, 15 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 46,68 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | УЗ 17.13 | УЗ 17.14 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 8,73 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | УЗ 17.14 | ул. Ленина, 11 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 3,66 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | УЗ 17.14 | ул. Ленина, 13 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 42,34 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | УЗ 17.15 | ТК 17.21.1 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 5,11 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | УЗ 17.23 | УЗ 17.24 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 13,86 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 99 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | УЗ 17.24 | ТК 17.23 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 26,38 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | УЗ 17.24 | здание б/н | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 5,87 | Сталь | 45 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | УЗ 17.23 | здание б/н | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 4,92 | Сталь | 45 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | ТК 17.21.1 | ул. Кузнецова, 16А | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 72,61 | Сталь | 57 | Маты минераловатные прошивные марки 124 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | УЗ 17.58 | ул. Ленина, 16 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 21,53 | Сталь | 57 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | УЗ 17.58 | ул. Ленина, 18 | ул. Ленина | б/н | 1979 | 1979 | 11,39 | Сталь | 57 | Маты минераловатные прошивные марки 126 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 17 | ТК 17.9 | УЗ 17.6 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 41,26 | Сталь | 89 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.6 | ул. Центральная, 26 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 7,39 | Сталь | 57 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.6 | ул. Гагарина, 3 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 25,91 | Сталь | 57 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | ТК 17.9 | УЗ 17.7 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 61,2 | Сталь | 219 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.8 | УР 17.64 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 1,51 | Сталь | 45 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.40 | ул. Центральная, 1 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 15 | Сталь | 45 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.42 | здание б/н | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 11,2 | Сталь | 32 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.42 | УЗ 17.43 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 25,32 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.43 | ул. Центральная, 12 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 18,08 | Сталь | 38 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.43 | УЗ 17.44 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 12,67 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.44 | УЗ 17.62 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 5,25 | Сталь | 57 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.44 | УЗ 17.45 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 11,93 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.45 | П 17.14 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 23,68 | Сталь | 18 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.45 | УР 17.52 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 10,25 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УР 17.52 | УЗ 17.46 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 128,86 | Сталь | 45 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.46 | ул. Центральная, 9 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 9,09 | Сталь | 45 | н/д | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.46 | П 17.15 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 41,63 | Сталь | 45 | н/д | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.7 | УЗ 17.10 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 43,56 | Сталь | 159 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.10 | УР 17.63 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 7,52 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.10 | ТК 17.18 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 46,21 | Сталь | 159 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | ТК 17.18 | ул. Центральная, 23Г | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 90,52 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | ТК 17.18 | ТК 17.19 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 29,45 | Сталь | 159 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | ТК 17.19 | ТК 17.20 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 21,66 | Сталь | 159 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.26 | здание б/н | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 10,53 | Сталь | 38 | отсутствует | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.26 | ул. Центральная, 20 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 8,3 | Сталь | 38 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | ТК 17.25 | УЗ 17.26 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 24,74 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | ТК 17.19 | П 17.2 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 2,67 | Сталь | 45 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | ТК 17.19 | ул. Центральная, 22 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 36,6 | Сталь | 45 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.62 | ул. Центральная, 12 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 10,17 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УЗ 17.62 | Гараж | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 6,77 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УР 17.63 | ул. Центральная, 24 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 5,22 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | УР 17.64 | ул. Центральная, 13А | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 3,59 | Сталь | 45 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | ТК 17.25 | П 17.17 | ул. Центральная | б/н | 1979 | 1979 | 27,76 | Сталь | 25 | Минеральная вата | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 17 | ТП 17.4 | ТК 17.5 | ул. Гагарина | б/н | 1979 | 1979 | 72,86 | Сталь | 219 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | УЗ 17.3 | ул. Гагарина, 2А | ул. Гагарина | б/н | 1979 | 1979 | 22,52 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | УЗ 17.4 | ул. Гагарина, 2 | ул. Гагарина | б/н | 1979 | 1979 | 7,98 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | УЗ 17.56 | ТК 17.6 | ул. Гагарина | б/н | 1979 | 1979 | 26,98 | Сталь | 108 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | ТК 17.6 | ул. Гагарина, 7 | ул. Гагарина | б/н | 1979 | 1979 | 17,77 | Сталь | 108 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | УЗ 17.56 | ТК 17.9 | ул. Гагарина | б/н | 1979 | 1979 | 48,8 | Сталь | 219 | отсутствует | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | УЗ 17.54 | П 17.1 | ул. Гагарина | б/н | 1979 | 1979 | 15,99 | Сталь | 32 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | ТП 17.4 | ТП 17.22 | ул. Гагарина | б/н | 1979 | 1979 | 158,93 | Сталь | 219 | Маты минераловатные прошивные марки 126 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | ТК 17.23 | СД 17.1 | Молодежный пер. | б/н | 1979 | 1979 | 39,03 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | ТК 17.28 | УЗ 17.60 | Молодежный пер. | б/н | 1979 | 1979 | 12,42 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | УЗ 17.60 | ТК 17.30 | Молодежный пер. | б/н | 1979 | 1979 | 48,93 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | УЗ 17.18 | УЗ 17.20 | Северный пер. | б/н | 1979 | 1979 | 43,48 | Сталь | 108 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | ТК 17.24 | ТК 17.25 | Молодежный пер. | б/н | 1979 | 1979 | 55,92 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | УЗ 17.21 | Северный пер., 1 | Северный пер. | б/н | 1979 | 1979 | 3,42 | Сталь | 89 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | УЗ 17.20 | Северный пер., 1 | Северный пер. | б/н | 1979 | 1979 | 2,41 | Сталь | 108 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | УЗ 17.20 | Северный пер., 1 | Северный пер. | б/н | 1979 | 1979 | 19,02 | Сталь | 108 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | СД 17.1 | УЗ 17.59 | Молодежный пер. | б/н | 1979 | 1979 | 2,55 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | УЗ 17.59 | ТК 17.24 | Молодежный пер. | б/н | 1979 | 1979 | 2,91 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 17 | УЗ 17.39 | ТК 17.50.1 | ул. Калинина | б/н | 1979 | 1979 | 13,69 | Сталь | 38 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 17 | УЗ 17.39 | УЗ 17.40 | ул. Калинина | б/н | 1979 | 1979 | 56,15 | Сталь | 89 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 17 | УЗ 17.40 | П 17.13 | ул. Калинина | б/н | 1979 | 1979 | 57,01 | Сталь | 45 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 17 | ТК 17.50.1 | ул. Калинина, 14 | ул. Калинина | б/н | 1979 | 1979 | 81,99 | Сталь | 38 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УР 23.1 | УЗ 23.12 | ул. Лесная | н/д | 1974 | 1974 | 105,07 | Сталь | 89 | отсутствует | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УЗ 23.12 | ул. Лесная, 3 | ул. Лесная | н/д | 1974 | 1974 | 6,88 | Сталь | 57 | отсутствует | Подвальная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УЗ 23.12 | ул. Лесная, 1 | ул. Лесная | н/д | 1974 | 1974 | 47,15 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УР 23.1 | СП 23.1 | Промзона | н/д | 1974 | 1974 | 67,14 | Сталь | 108 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УР 23.2 | УЗ 23.15 | Промзона | н/д | 1974 | 1974 | 87,12 | Сталь | 159 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УЗ 23.15 | здание б/н | Промзона | н/д | 1974 | 1974 | 67,54 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УР 23.11 | ТК 23.10 | ул. Советская | н/д | 1974 | 1974 | 51,1 | Сталь | 76 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УР 23.11 | УЗ 23.26 | ул. Советская | н/д | 1974 | 1974 | 41,88 | Сталь | 108 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УЗ 23.26 | УЗ 23.25 | ул. Советская | н/д | 1974 | 1974 | 15,25 | Сталь | 108 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УЗ 23.25 | ул. Советская, 5В | ул. Советская | н/д | 1974 | 1974 | 9,62 | Сталь | 57 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УЗ 23.25 | УР 23.9 | ул. Советская | н/д | 1974 | 1974 | 12,7 | Сталь | 108 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УР 23.9 | ул. Советская, 5 | ул. Советская | н/д | 1974 | 1974 | 16,81 | Сталь | 57 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УЗ 23.26 | ул. Советская, 5А | ул. Советская | н/д | 1974 | 1974 | 59,55 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УЗ 23.20 | УР 23.11 | ул. Советская | н/д | 1974 | 1974 | 209,32 | Сталь | 108 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УР 23.2 | УЗ 23.14 | Промзона | н/д | 1974 | 1974 | 59,23 | Сталь | 89 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УЗ 23.14 | Скважина № 1 | Промзона | н/д | 1974 | 1974 | 26,34 | Сталь | 38 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УЗ 23.14 | УР 23.3 | Промзона | н/д | 1974 | 1974 | 37,48 | Сталь | 89 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УР 23.3 | ВОС | Промзона | н/д | 1974 | 1974 | 11,01 | Сталь | 18 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УР 23.3 | Скважина № 2 | Промзона | н/д | 1974 | 1974 | 28,16 | Сталь | 76 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | ТК 23.10 | ул. Советская, 7 | ул. Советская | н/д | 1974 | 1974 | 16,99 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УР 23.3 | ВОС | Промзона | н/д | 1974 | 1974 | 7,46 | Сталь | 32 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 23 | УЗ 23.17 | ул. Космонавтов, 16 | ул. Космонавтов | н/д | 1974 | 1974 | 14,6 | Сталь | 38 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 17 | ТК 17.13.1 | ул. Парковая, 11А | ул. Парковая | б/н | 1979 | 1979 | 6,03 | Сталь | 45 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 17 | ТК 17.13 | ул. Парковая, 11А | ул. Парковая | б/н | 1979 | 1979 | 16,61 | Сталь | 45 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 17 | ТК 17.15 | ТК 17.16 | ул. Кузнецова | б/н | 1979 | 1979 | 59,47 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 17 | ТК 17.16 | здание б/н | ул. Кузнецова | б/н | 1979 | 1979 | 13,13 | Сталь | 25 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 17 | ТК 17.16 | ул. Кузнецова, 18А | ул. Кузнецова | б/н | 1979 | 1979 | 7,95 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 17 | ТК 17.16 | ТК 17.17 | ул. Кузнецова | б/н | 1979 | 1979 | 25,18 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 17 | ТК 17.17 | ул. Кузнецова, 22 | ул. Кузнецова | б/н | 1979 | 1979 | 30,89 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 17 | ТК 17.17 | ул.Спортивная, 6А | ул. Кузнецова | б/н | 1979 | 1979 | 44,84 | Сталь | 108 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 17 | УР 17.66 | ул. Кузнецова, 23 | ул. Кузнецова | б/н | 1979 | 1979 | 18,73 | Сталь | 57 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 17 | УР 17.66 | УЗ 17.18 | ул. Кузнецова | б/н | 1979 | 1979 | 22,44 | Сталь | 108 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 17 | УЗ 17.18 | ул. Кузнецова, 23А | ул. Кузнецова | б/н | 1979 | 1979 | 5,05 | Сталь | 45 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 17 | СП 17.2 | УР 17.66 | ул. Кузнецова | б/н | 1979 | 1979 | 10,73 | Сталь | 108 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 17 | СП 17.2.1 | УЗ 17.21 | ул. Кузнецова | б/н | 1979 | 1979 | 104,59 | Сталь | 89 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 17 | УЗ 17.21 | Северный пер., 1 | ул. Кузнецова | б/н | 1979 | 1979 | 31,81 | Сталь | 89 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 17 | УЗ 17.67 | УР 17.68 | ул. Кузнецова | б/н | 1979 | 1979 | 5,23 | Сталь | 57 | н/д | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 17 | УР 17.68 | ул. Кузнецова, 18А | ул. Кузнецова | б/н | 1979 | 1979 | 3,43 | Сталь | 57 | н/д | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 23 | УЗ 23.15 | УР 23.4 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 209,59 | Сталь | 159 | Минеральная вата, пленка | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УР 23.4 | УЗ 23.16 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 13,23 | Сталь | 159 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.16 | ул. Новосёлов, 18 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 5,75 | Сталь | 38 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.16 | УЗ 23.17 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 47,47 | Сталь | 159 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.17 | ул. Новосёлов, 16А | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 19,49 | Сталь | 38 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.17 | УЗ 23.18 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 11,75 | Сталь | 108 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УР 23.5 | ул. Новосёлов, 14 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 20,14 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УР 23.5 | УР 23.6 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 19,01 | Сталь | 108 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УР 23.6 | ул. Новосёлов, 12 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 16,26 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УР 23.6 | УЗ 23.20 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 74,16 | Сталь | 108 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.20 | ТК 23.7 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 9,05 | Сталь | 76 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | ТК 23.7 | ул. Новосёлов, 10 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 27,01 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | ТК 23.7 | УЗ 23.21 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 18,84 | Сталь | 76 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.21 | ул. Новосёлов, 8А | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 6,63 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.21 | УЗ 23.22 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 63,5 | Сталь | 76 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.22 | ул. Новосёлов, 8 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 5,28 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.22 | УЗ 23.23 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 35,27 | Сталь | 76 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.23 | П 23.1 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 2,62 | Сталь | 38 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.23 | УЗ 23.24 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 48,12 | Сталь | 76 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.24 | П 23.2 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 2,68 | Сталь | 38 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.24 | УЗ 23.27 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 125,33 | Сталь | 76 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | ТК 23.8 | ул. Космонавтов, 14 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 16,04 | Сталь | 38 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.18 | УЗ 23.19 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 16,11 | Сталь | 108 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.18 | ул. Новосёлов, 17 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 15,24 | Сталь | 38 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.19 | УР 23.5 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 95,07 | Сталь | 108 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.19 | ул. Новосёлов, 17 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 15,63 | Сталь | 38 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 23 | УЗ 23.17 | ТК 23.8 | ул. Новосёлов | н/д | 1974 | 1974 | 18,71 | Сталь | 76 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 17 | УЗ 17.22 | ул. Первомайская, 17 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 24,03 | Сталь | 45 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | УЗ 17.59 | УЗ 17.28 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 32,1 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | УЗ 17.28 | ул. Первомайская, 15 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 13,87 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | УЗ 17.28 | УЗ 17.29 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 22,53 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | УЗ 17.29 | ул. Первомайская, 15 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 12,84 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | УЗ 17.29 | УЗ 17.30 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 17,3 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | УЗ 17.30 | ул. Первомайская, 15 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 11,79 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | УЗ 17.30 | ТК 17.26 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 16,03 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | ТП 17.22 | УЗ 17.53 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 67,2 | Сталь | 219 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | УЗ 17.32 | здание б/н | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 17,66 | Сталь | 38 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | УЗ 17.53 | УЗ 17.32 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 37,39 | Сталь | 219 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | УЗ 17.53 | УР 17.32 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 4,23 | Сталь | 57 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | УР 17.32 | П 17.3 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 16,11 | Сталь | 45 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | УР 17.32 | УЗ 17.31 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 15,02 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | УЗ 17.32 | ТП 17.33 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 85,17 | Сталь | 219 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | ТК 17.61 | П 17.16 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 70,87 | Сталь | 32 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | ТК 17.61 | ул. Первомайская, 9Б | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 90,59 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | ТК 17.26 | ул. Первомайская, 13 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 17,72 | Сталь | 108 | отсутствует | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | УЗ 17.31 | ул. Первомайская, 22 | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 60,33 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | УЗ 17.31 | ул. Первомайская, 17А | ул. Первомайская | б/н | 1979 | 1979 | 5,14 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 17 | ТП 17.33 | СП 17.3 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 22,87 | Сталь | 219 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | ТК 17.34 | ТК 17.35 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 26,72 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | ТК 17.34 | ТК 17.44 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 17,79 | Сталь | 219 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УР 17.45 | П 17.4 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 6,66 | Сталь | 38 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | ТК 17.46 | ТП 17.47 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 78,88 | Сталь | 219 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | ТП 17.47 | ВОС | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 303,83 | Сталь | 89 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | ТП 17.47 | УР 17.48 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 37,82 | Сталь | 219 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УР 17.48 | ул. Пионерская, 24 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 12,52 | Сталь | 45 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УР 17.48 | ул. Пионерская, 26 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 26,87 | Сталь | 45 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УР 17.48 | ТК 17.49 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 21,37 | Сталь | 219 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | ТК 17.49 | УЗ 17.35 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 56,99 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УЗ 17.35 | П 17.9 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 8,47 | Сталь | 38 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УЗ 17.35 | П 17.10 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 11,09 | Сталь | 38 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УЗ 17.35 | УЗ 17.36 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 32,91 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УЗ 17.36 | ул. Пионерская, 20 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 17,15 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УЗ 17.36 | УЗ 17.37 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 7,77 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УЗ 17.37 | П 17.11 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 6,26 | Сталь | 38 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УЗ 17.37 | УЗ 17.38 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 31,19 | Сталь | 108 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная канальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УЗ 17.38 | П 17.12 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 8,41 | Сталь | 38 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УЗ 17.38 | ТК 17.50 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 76,63 | Сталь | 89 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | ТК 17.50 | ул. Пионерская, 13 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 12,62 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | ТК 17.50 | УЗ 17.39 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 11,7 | Сталь | 89 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | ТК 17.49 | УР 17.51 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 14,19 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УР 17.51 | ул. Пионерская, 21 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 10,2 | Сталь | 45 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | ТК 17.25 | УЗ 17.27 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 47,13 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УЗ 17.27 | здание б/н | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 20,41 | Сталь | 45 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | УЗ 17.27 | ТК 17.27 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 51,12 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | ТК 17.27 | П 17.19 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 42,49 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | СП 17.3 | ТК 17.34 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 26,37 | Сталь | 219 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | ТК 17.44 | ТК 17.46 | ул. Пионерская | б/н | 1979 | 1979 | 68,84 | Сталь | 219 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 17 | ТК 17.46 | УЗ 17.33 | ул. Свердлова | б/н | 1979 | 1979 | 69,56 | Сталь | 45 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2030 |
| 17 | УЗ 17.33 | П 17.6 | ул. Свердлова | б/н | 1979 | 1979 | 4,74 | Сталь | 45 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2030 |
| 17 | УЗ 17.33 | УЗ 17.34 | ул. Свердлова | б/н | 1979 | 1979 | 46,2 | Сталь | 45 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2030 |
| 17 | УЗ 17.34 | УР 17.69 | ул. Свердлова | б/н | 1979 | 1979 | 46,44 | Сталь | 45 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2030 |
| 17 | УЗ 17.34 | П 17.8 | ул. Свердлова | б/н | 1979 | 1979 | 3,01 | Сталь | 45 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2030 |
| 17 | УР 17.51 | УР 17.62 | ул. Свердлова | б/н | 1979 | 1979 | 35,99 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2030 |
| 17 | УР 17.62 | ул. Свердлова, 14 | ул. Свердлова | б/н | 1979 | 1979 | 41,93 | Сталь | 38 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2030 |
| 17 | УР 17.62 | УЗ 17.42 | ул. Свердлова | б/н | 1979 | 1979 | 12,67 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2030 |
| 17 | УР 17.53 | ТК 17.56 | ул. Свердлова | б/н | 1979 | 1979 | 44,71 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2030 |
| 17 | ТК 17.56 | НС 17.57 | ул. Свердлова | б/н | 1979 | 1979 | 9,01 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2030 |
| 17 | ТК 17.56 | ул. Свердлова, 12 | ул. Свердлова | б/н | 1979 | 1979 | 16,1 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2030 |
| 17 | НС 17.57 | ТК 17.58 | ул. Свердлова | б/н | 1979 | 1979 | 46,77 | Сталь | 159 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2030 |
| 17 | ТК 17.58 | ул. Свердлова, 10 | ул. Свердлова | б/н | 1979 | 1979 | 28,97 | Сталь | 32 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2030 |
| 17 | ТК 17.58 | ул. Свердлова, 11 | ул. Свердлова | б/н | 1979 | 1979 | 19,01 | Сталь | 25 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2030 |
| 17 | УР 17.69 | П 17.7 | ул. Свердлова | б/н | 1979 | 1979 | 4,15 | Сталь | 45 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2030 |
| 17 | ТП 17.1 | ТК 17.2 | ул. Спортивная | б/н | 1979 | 1979 | 27,44 | Сталь | 273 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТК 17.2 | УЗ 17.1 | ул. Спортивная | б/н | 1979 | 1979 | 9,14 | Сталь | 76 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УЗ 17.1 | УЗ 17.61 | ул. Спортивная | б/н | 1979 | 1979 | 17,63 | Сталь | 57 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УЗ 17.1 | УЗ 17.2 | ул. Спортивная | б/н | 1979 | 1979 | 28,07 | Сталь | 57 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УЗ 17.2 | Здание | ул. Спортивная | б/н | 1979 | 1979 | 20,07 | Сталь | 57 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УЗ 17.2 | ТК 17.3 | ул. Спортивная | б/н | 1979 | 1979 | 96,45 | Сталь | 57 | отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТК 17.3 | ул. Спортивная, 20 | ул. Спортивная | б/н | 1979 | 1979 | 30,53 | Сталь | 45 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТК 17.2 | ТП 17.4 | ул. Спортивная | б/н | 1979 | 1979 | 93,85 | Сталь | 273 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТК 17.5 | УЗ 17.56 | ул. Спортивная | б/н | 1979 | 1979 | 79,44 | Сталь | 219 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТК 17.12 | ТК 17.12.1 | ул. Спортивная | б/н | 1979 | 1979 | 71,71 | Сталь | 32 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТК 17.12.1 | ул. Спортивная, 14 | ул. Спортивная | б/н | 1979 | 1979 | 10,26 | Сталь | 32 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УР 17.52 | УЗ 17.68 | ул. Строителей | б/н | 1979 | 1979 | 2,99 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УЗ 17.47 | здание б/н | ул. Строителей | б/н | 1979 | 1979 | 27,41 | Сталь | 38 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УЗ 17.47 | ТК 17.52.1 | ул. Строителей | б/н | 1979 | 1979 | 53,58 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТК 17.58 | ТП 17.59 | ул. Терешковой | б/н | 1979 | 1979 | 44,61 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТП 17.59 | УР 17.65 | ул. Терешковой | б/н | 1979 | 1979 | 52,67 | Сталь | 89 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УР 17.65 | ул. Терешковой, 3 | ул. Терешковой | б/н | 1979 | 1979 | 8,42 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УР 17.65 | ТК 17.60 | ул. Терешковой | б/н | 1979 | 1979 | 57,69 | Сталь | 89 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТК 17.60 | УЗ 17.63 | ул. Терешковой | б/н | 1979 | 1979 | 4,28 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТК 17.60 | ул. Терешковой, 5 | ул. Терешковой | б/н | 1979 | 1979 | 18,55 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТП 17.59 | ул. Терешковой, 1 | ул. Терешковой | б/н | 1979 | 1979 | 27,22 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТП 17.59 | УР 17.67 | ул. Терешковой | б/н | 1979 | 1979 | 82,15 | Сталь | 57 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТК 17.12.1 | ул. Спортивная, 12 | ул. Спортивная | б/н | 1979 | 1979 | 35,79 | Сталь | 32 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТП 17.59 | ул. Терешковой, 2 | ул. Терешковой | б/н | 1979 | 1979 | 20,22 | Сталь | 57 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТК 17.52.1 | ул. Строителей, 14 | ул. Строителей | б/н | 1979 | 1979 | 61,35 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УЗ 17.61 | слесарка | ул. Спортивная | б/н | 1979 | 1979 | 7,84 | Сталь | 57 | Маты минераловатные прошивные марки 127 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УЗ 17.61 | слесарка | ул. Спортивная | б/н | 1979 | 1979 | 18,62 | Сталь | 57 | Маты минераловатные прошивные марки 128 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УЗ 17.63 | ул. Терешковой, 4 | ул. Терешковой | б/н | 1979 | 1979 | 23,13 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УЗ 17.63 | ул. Терешковой, 4 | ул. Терешковой | б/н | 1979 | 1979 | 2,63 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УР 17.67 | ТК 17.61 | ул. Терешковой | б/н | 1979 | 1979 | 8,49 | Сталь | 57 | Минеральная вата | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УР 17.67 | ул. Первомайская улица 10 | ул. Терешковой | б/н | 1979 | 1979 | 12,72 | Сталь | 57 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УЗ 17.68 | УЗ 17.47 | ул. Строителей | б/н | 1979 | 1979 | 33,55 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | УЗ 17.68 | Гараж | ул. Строителей | б/н | 1979 | 1979 | 3,43 | Сталь | 38 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2031 |
| 17 | ТК 17.44 | СП 17.5 |  | б/н | 1979 | 1979 | 17,53 | Сталь | 45 | Маты минераловатные прошивные марки 126 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | УР 17.45 | П 17.5 |  | б/н | 1979 | 1979 | 11,48 | Сталь | 38 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | УР 17.53 | УР 17.54 | ул. Горького | б/н | 1979 | 1979 | 85,68 | Сталь | 89 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | УР 17.54 | ул. Горького, 10 | ул. Горького | б/н | 1979 | 1979 | 34,76 | Сталь | 38 | отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | УР 17.54 | УР 17.55 | ул. Горького | б/н | 1979 | 1979 | 20,93 | Сталь | 89 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | УР 17.55 | УЗ 17.55 | ул. Горького | б/н | 1979 | 1979 | 29,63 | Сталь | 38 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | УР 17.55 | УЗ 17.48 | ул. Горького | б/н | 1979 | 1979 | 6,01 | Сталь | 89 | Маты минераловатные прошивные марки 99 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | УЗ 17.48 | ул. Строителей, 7 | ул. Горького | б/н | 1979 | 1979 | 6,71 | Сталь | 57 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | УЗ 17.48 | СП 17.4 | ул. Горького | б/н | 1979 | 1979 | 11,5 | Сталь | 89 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | УЗ 17.49 | ул. Горького, 2 | ул. Горького | б/н | 1979 | 1979 | 16,88 | Сталь | 38 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | УЗ 17.55 | ул. Горького, 8 | ул. Горького | б/н | 1979 | 1979 | 3,85 | Сталь | 38 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | УЗ 17.55 | ул. Горького, 6 | ул. Горького | б/н | 1979 | 1979 | 34,38 | Сталь | 38 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | СП 17.4 | УЗ 17.50 | ул. Горького | б/н | 1979 | 1979 | 82,01 | Сталь | 89 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | СП 17.5 | УР 17.45 |  | б/н | 1979 | 1979 | 26,29 | Сталь | 45 | н/д | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | УЗ 17.50 | ул. Горького, 1А | ул. Горького | б/н | 1979 | 1979 | 10,49 | Сталь | 38 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | УЗ 17.50 | УЗ 17.49 | ул. Горького | б/н | 1979 | 1979 | 9,39 | Сталь | 89 | н/д | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | ТК 17.52.1 | УР 17.53 | ул. Горького | б/н | 1979 | 1979 | 85,92 | Сталь | 159 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |
| 17 | УЗ 17.49 | ТК 17.55.1 | ул. Горького | б/н | 1979 | 1979 | 43,3 | Сталь | 89 | Минеральная вата | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2032 |

Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В г.п. Малиновский функционирует закрытая четырехтрубная система теплоснабжения, в которой сетевая вода подается раздельно для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В п. Юбилейный функционирует закрытая двухтрубная система теплоснабжения. Централизованная система ГВС отсутствует

В связи с этим в г.п. Малиновский и п. Юбилейный предложения по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения отсутствуют.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В г.п. Малиновский функционирует закрытая четырехтрубная система теплоснабжения, в которой сетевая вода подается раздельно для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В п. Юбилейный функционирует закрытая двухтрубная система теплоснабжения. Централизованная система ГВС отсутствует

В связи с этим в г.п. Малиновский и п. Юбилейный предложения по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения отсутствуют.

Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, резервное и аварийное топлива не использовались.

Перспективные топливные балансы для котельных №№ 17 и 23 по основному топливу на каждом этапе на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Перспективные топливные балансы для котельных №№ 17 и 23 по основному топливу на каждом этапе на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По договорным нагрузкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 19 450,145 | 18 788,637 | 17 900,710 | 17 249,899 | 19 450,145 | 20 414,983 | 19 518,502 | 19 518,502 |
| Расход топлива | м3 | 2 624 408 | 2 624 408 | 2 535 150 | 2 415 342 | 2 327 529 | 2 754 593 | 2 633 631 | 2 633 631 |
|  | т у. т. | 3 018,069 | 3 018,069 | 2 915,423 | 2 777,644 | 2 676,658 | 3 167,782 | 3 028,676 | 3 028,676 |
| НУР топлива | кг у. т./Гкал | 155,169 | 155,169 | 155,169 | 155,169 | 155,169 | 155,169 | 155,169 | 155,169 |
| Максимальные часовые расходы | м3/ч | 37,159 | 37,159 | 37,159 | 37,159 | 37,395 | 37,159 | 37,159 | 37,159 |
| Котельная № 23, ул. Лесная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 2 238,495 | 2 238,495 | 2 122,696 | 2 074,714 | 2 032,424 | 1 567,491 | 1 378,311 | 1 378,311 |
| Расход топлива | м3 | 2 045 | 2 045 | 1 939 | 1 895 | 1 857 | 209 782 | 184 463 | 184 463 |
|  | т у. т. | 409,762 | 409,762 | 388,564 | 379,781 | 372,040 | 241,249 | 212,133 | 212,133 |
| НУР топлива | кг у. т./Гкал | 187,17 | 187,17 | 187,17 | 187,17 | 187,17 | 157,37 | 157,37 | 157,37 |
| Максимальные часовые расходы | м3/ч | 2,75 | 2,75 | 2,47 | 2,24 | 2,02 | 0,89 | 0,43 | 0,43 |
| По фактическим нагрузкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 19 450,145 | 19 450,145 | 18 788,637 | 17 900,710 | 17 249,899 | 21 954,383 | 20 990,302 | 20 990,302 |
| Расход топлива | м3 | 2 624 408 | 2 624 408 | 2 535 150 | 2 415 342 | 2 327 529 | 2 962 305 | 2 962 305 | 2 962 305 |
|  | т у. т. | 3 018,069 | 3 018,069 | 2 915,423 | 2 777,644 | 2 676,658 | 3 406,650 | 3 406,650 | 3 406,650 |
| НУР топлива | кг у. т./Гкал | 155,169 | 155,169 | 155,169 | 155,169 | 155,169 | 155,169 | 155,169 | 155,169 |
| Максимальные часовые расходы | м3/ч | 32,592 | 32,592 | 31,512 | 30,062 | 28,999 | 37,159 | 37,556 | 37,556 |
| Котельная № 23, ул. Лесная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 2 238,495 | 2 238,495 | 2 122,696 | 2 184,287 | 2 238,570 | 1 726,479 | 1 518,111 | 1 518,111 |
| Расход топлива | м3 | 2 045 | 2 045 | 1 939 | 1 996 | 2 045 | 231 060 | 203 173 | 203 173 |
|  | т у. т. | 409,762 | 409,762 | 388,564 | 399,839 | 409,775 | 265,719 | 233,649 | 233,649 |
| НУР топлива | кг у. т./Гкал | 183,052 | 183,052 | 183,052 | 183,052 | 183,052 | 153,908 | 153,908 | 153,908 |
| Максимальные часовые расходы | м3/ч | 3,065 | 3,065 | 2,921 | 2,998 | 3,066 | 2,883 | 2,574 | 2,574 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива котельной № 17 в г.п. Малиновский является природный газ, резервное топливо – дизельное топливо. Поставки топлива осуществляются централизованно, по газопроводу среднего давления. Снабжение топливом котельной № 17 является эффективным и безаварийным.

Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии, для котельной № 17 не используются, и на перспективу развития их использование не предполагается.

Котельная на территории п. Юбилейный работает на местном топливе – дровах. Резервное топливо отсутствует.

Аварийное топливо для котельных №№ 17, 23 не предусмотрено.

Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Схемой предусматривается в п. Юбилейный, при развитии системы газоснабжения, предлагается строительство газовой блочно-модульной котельной (3,0 МВт) взамен котельной № 23, работающей на дровах. При этом котельная № 23 выводится из эксплуатации.

Сведения по величине капитальных вложений в строительство газовой блочно-модульной котельной (3,0 МВт) взамен котельной № 23 в п. Юбилейный приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Сведения по величине капитальных вложений в строительство газовой блочно-модульной котельной (3,0 МВт) взамен котельной № 23 в п. Юбилейный, тыс. руб. без учета НДС

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объём инвестиций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и ввод в эксплуатацию новой блочно-модульной газовой котельной в п. Юбилейный общей мощностью теплогенерирующего оборудования 3,0 МВт (2,58 Гкал/ч), включая ПИР, СМР. | 2028-2029 | 38 400,00 |
|  | Итого |  | 38 400,00 |

Расчёты финансирования мероприятий по источнику тепловой энергии проведены по объектам-аналогам.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный не предусматривается.

В таблице 22 представлены сведения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию тепловых сетей на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный.

Таблица 22 – Состав проектов и капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный, тыс. руб. без учёта НДС

| Перечень проектов | Итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена изношенных тепловых сетей | 225 749,63 |  | 11 911,30 | 25 061,45 | 21 412,80 | 30 339,10 | 94 219,11 | 42 805,87 |  |
| г.п. Малиновский 6,32886 км | 176 078,05 |  | 11 911,30 | 25 061,45 | 21 412,80 | 4 259,99 | 70 626,64 | 42 805,87 |  |
| п. Юбилейный 1,95638 км | 49 671,58 |  |  |  |  | 26 079,11 | 23 592,47 |  |  |
| Строительство новых участков сетей теплоснабжения общей протяжённостью 281 м | 12 338,57 |  |  |  | 1 163,60 | 1 163,60 | 10 011,37 |  |  |
| г.п. Малиновский 228 м | 10 011,37 |  |  |  |  |  | 10 011,37 |  |  |
| п. Юбилейный 53 м | 2 327,20 |  |  |  | 1 163,60 | 1 163,60 |  |  |  |
| Всего по тепловым сетям | 238 088,20 |  | 11 911,30 | 25 061,45 | 22 576,40 | 31 502,70 | 104 230,48 | 42 805,87 |  |

Расчёты финансирования мероприятий по тепловым сетям проведены по НЦС 81-02-13-2021 «Укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2021. Сборник № 13. Наружные тепловые сети».

Расчёты являются предварительными, на 01.01.2021 года. Для уточнения объёмов финансирования необходимо проведение проектно-изыскательских работ.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный не требуется.

В связи с этим, инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение для изменения температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируются.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В г.п. Малиновский функционирует закрытая четырехтрубная система теплоснабжения, в которой сетевая вода подается раздельно для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В п. Юбилейный функционирует закрытая двухтрубная система теплоснабжения. Централизованная система ГВС отсутствует

В связи с этим в г.п. Малиновский и п. Юбилейный предложения по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения отсутствуют.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятие по строительству новых сетей для подключения перспективных потребителей (281 м), рекомендованное в схеме теплоснабжения, направлено на расширение зоны охвата предоставляемой услуги централизованного теплоснабжения на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный. Прямой экономический эффект для такого мероприятия неочевиден. В связи с этим для данного мероприятия эффективность инвестиций не рассчитывается.

Проведение реконструкции тепловых сетей на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный позволит получить экономический эффект от снижения потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче по тепловым сетям, что позволит снизить потребление топлива и воды на производство тепловой энергии.

В расчёт экономического при замене ветхих тепловых сетей не включены:

- возможная экономия затрат на ликвидацию аварий на тепловых сетях;

- возможная экономия затрат от снижения потерь теплоносителя при утечке во время порыва, на промывку и заполнение после ликвидации аварии;

- возможное снижение размера выручки от недопоставки тепловой энергии потребителям при аварии на тепловых сетях.

В таблице 23 приведены сведения о снижении выработки тепловой энергии после реконструкции сетей теплоснабжения на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный.

Таблица 23 – Сведения о снижении выработки тепловой энергии и потребления природного газа после реконструкции сетей теплоснабжения на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование показателя | Единица измерения | По договорной нагрузке | По фактической нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б |  |  |  |
| Снижение потерь тепловой энергии | Гкал/год | 1440,83 | 1253,71 |
| Снижение потребления природного газа на выработку тепловой энергии за счёт уменьшения потерь | тыс. м3/год | 194,412 | 169,163 |
| Эффект от снижения потребления природного газа (3 655,50 руб./тыс. м3 в ценах 2020 года, без учёта НДС) | тыс. руб. | 710,672 | 618,375 |
| Котельная № 23, ул. Лесная 4 |  |  |  |
| Снижение потерь тепловой энергии | Гкал/год | 710,61 | 692,83 |
| Снижение потребления топлива – дров и природного газа - на выработку тепловой энергии за счёт уменьшения потерь | т у. т./год | 209,04 | 187,52 |
| *Эффект от снижения выработки тепловой энергии при себестоимости производства тепловой энергии (по 1 –му кварталу 2021 года 1866,29 руб./Гкал) | тыс. руб. | 1326,20 | 1293,02 |
| Предполагаемый экономический эффект, всего | тыс. руб. | 2767,03 | 2546,73 |

*Расчёт эффекта мероприятия проведён на основании полученных данных по снижению выработки тепловой энергии при себестоимости производства тепловой энергии (по 1-му кварталу 2021 года 1866,29 руб./Гкал), так как на перспективу предполагается использование новой котельной на природном газе.

Для расчёта экономической эффективности примем наименьшую величину прямой экономии в размере 2546,73 тыс. руб./год.

В таблице 24 представлен расчет показателей экономической эффективности комплекса мероприятий на тепловых сетях.

Таблица 24 – Оценка эффективности инвестиций

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый эффект, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая потребность в финансировании проектов для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 276 488,2 | 2 546,73 |

Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

Согласно постановлению администрации Советского района от 02.12.2020 № 2476 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» ЕТО городского поселении Советский является муниципальное унитарное предприятие «Советский Тепловодоканал» с 01.01.2021.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр ЕТО на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный представлен в таблице 25.

Таблица 25 - Реестр ЕТО на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| № зоны деятельности | Теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии, тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону деятельности |  | Объекты систем теплоснабжения теплоснабжающих организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «СТВК» | Котельная № 17 | г.п. Малиновский, ул. Гагарина, д. 4Б | Источник, тепловые сети и сооружения на них |
|  |  | Котельная № 23 | п. Юбилейный, ул. Лесная, д. 4 |  |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

1. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения г.п. Малиновский и п. Юбилейный определены границы зоны деятельности МУП «СТВК» - территория г.п. Малиновский и п. Юбилейный.

2. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

По состоянию на 01.01.2021 на территории г.п. Малиновский централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной № 17, в п. Юбилейный – от котельной № 23.

Котельная № 17 г.п. Малиновский находится в собственности ООО «УК «Югра-Запад», эксплуатируются МУП «СТВК» по договору аренды.

Котельная № 23 п. Юбилейный эксплуатируется МУП «СТВК», находится в муниципальной собственности МО Советский район, передана в МУП «СТВК» на праве хозяйственного ведения.

Тепловые сети и сооружения на них от котельных №№ 17 и 23 находятся в муниципальной собственности МО Советский район и переданы в МУП «СТВК» на праве хозяйственного ведения.

3. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

На территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный МУП «СТВК» является единственной теплоснабжающей организацией.

Котельная № 17 г.п. Малиновский находится в собственности ООО «УК «Югра-Запад», эксплуатируются МУП «СТВК» по договору аренды.

Котельная № 23 п. Юбилейный эксплуатируется МУП «СТВК», находится в муниципальной собственности МО Советский район, передана в МУП «СТВК» на праве хозяйственного ведения.

МУП «СТВК» эксплуатирует тепловые сети МО Советский район на праве хозяйственного ведения.

По данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц величина уставного капитала МУП «СТВК» составляет 316 800 000,00 руб.

У МУП «СТВК» имеется способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системе теплоснабжения на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный.

4. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

На территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный МУП «СТВК» является единственной теплоснабжающей организацией.

5. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

На территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный МУП «СТВК» является единственной теплоснабжающей организацией.

6. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

У МУП «СТВК» имеются технические возможности и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения, сведения по которым предоставлены в обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения г.п. г.п. Малиновский и п. Юбилейный.

7. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

На момент разработки схемы теплоснабжения г.п. Малиновский и п. Юбилейный согласно постановлению администрации Советского района от 02.12.2020 № 2476 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» ЕТО городского поселении Советский является муниципальное унитарное предприятие «Советский Тепловодоканал» с 01.01.2021.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

МУП «СТВК» при осуществлении свой деятельности:

- исполняет договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в системе теплоснабжения г.п. Малиновский и п. Юбилейный при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключает и исполняет договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки;

- заключает и исполняет договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Вывод:

МУП «СТВК» соответствует вышеперечисленным критериям для определения его единой теплоснабжающей организацией на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный.

Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

Каждый из источников теплоснабжения г.п. Малиновский и п. Юбилейный является обособленным и обеспечивает тепловой энергией потребителей в границах своей зоны теплоснабжения. В связи с этим сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии отсутствуют и не указываются.

Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Каждый из источников теплоснабжения г.п. Малиновский и п. Юбилейный является обособленным и обеспечивает тепловой энергией потребителей в границах своей зоны теплоснабжения. В связи с этим сроки выполнения перераспределения для каждого этапа отсутствуют и не указываются.

Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

На момент разработки схемы теплоснабжения в границах г.п. Малиновский и п. Юбилейный не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального образования до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Организацией, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных сетей, является МУП «СТВК».

Раздел 13 «Синхронизация системы теплоснабжения с системой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, системой и программой развития электроэнергетики, а также с системами водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального образования, города федерального значения»

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На территории Ханты-Мансийского округа-Югры действует «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2024 года», утвержденная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.11.2020 № 648-рп «О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2024 года».

В данной Программе отсутствуют мероприятия по развитию системы газоснабжения на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы в газоснабжении котельной № 17 на территории г.п. Малиновский отсутствуют.

Основной проблемой в организации газоснабжения котельной № 23 в п. Юбилейный является отсутствие возможности газоснабжения данной котельной, а также отсутствие мероприятия по газификации п. Юбилейный в «Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2024 года», утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.11.2020 № 648-рп «О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2024 года».

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в системе теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Для развития системы теплоснабжения в п. Юбилейный, в частности – внедрения прогрессивного теплогенерирующего оборудования на природном газе, необходимо в действующую «Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2024 года», утвержденную распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.11.2020 № 648-рп «О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2024 года», внести предложение по газификации котельной № 23.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной системы теплоснабжения и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системе теплоснабжения

Решения о строительстве генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный, отсутствуют.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в системе теплоснабжения, для их учета при разработке системы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, система и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный, отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной системы водоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схемой водоснабжения предусматривается строительство новых и реконструкция существующих сетей водоснабжения, проложенных совместно с сетями теплоснабжения. Подключение газовой блочно-модульной котельной к централизованному водоснабжению будет произведено от водовода, снабжающего водой планируемую к выводу из эксплуатации котельную № 23.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) системы водоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения для обеспечения согласованности такой системы и указанных в системе теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Необходимо согласовать мероприятия по замене (строительству) сетей водоснабжения и теплоснабжения, так как на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный имеет место совместная прокладка сетей тепло-, водоснабжения.

Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения»

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный, в рамках реализации схемы теплоснабжения на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный до 2039 года и в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», в данной Главе представлены существующие и перспективные значения индикаторов систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования;

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования;

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) муниципального образования.

В данной работе также применялись основные положения «Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2017 N 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340».

Источниками сведений для расчета вышеуказанных индикаторов являются:

- материалы статистической отчетности теплоснабжающих организаций;

- информационные материалы, предоставленные администрациями теплоснабжающих организаций;

- данные сети Интернет.

В данном проекте использовался метод сравнений, как наиболее простой, но вместе с тем адекватно отражающий исследуемые системы. Сущность оценки состоит в сравнении фактических и плановых показателей выступающих в качестве индикаторов (основных параметров), характеризующих процессы и явления, и используемых при формировании планов, программ развития систем теплоснабжения.

Все индикаторы (показатели) рассматривались с учетом реализации проектов ранее утвержденных схем теплоснабжения, информативных для рассматриваемых систем теплоснабжения на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный.

Для систематизации индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено разделить данные индикаторы (показатели) на следующие основные группы:

1. Показатель эффективности производства тепловой энергии

- удельный расход топлива на производство тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

2. Показатель надежности объектов теплоснабжения

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).

3. Прочие показатели

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по зонам теплоснабжающих организаций на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях:

г.п. Малиновский – 0,984 ед./км (в год).

п. Юбилейный – 0,479 ед./км (в год).

Сведения о фактическом и перспективном количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Сведения о фактическом и перспективном количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б | ед./км (в год) | 0,984 | 0,99 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 23, ул. Лесная, 4 | ед./км (в год) | 0,479 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Сведения о фактическом и перспективном количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный представлены в таблице 27.

Таблица 27 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б | ед./(Гкал/ч) (в год) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 23, ул. Лесная, 4 | ед./(Гкал/ч) (в год) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Сведения об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, представлены в таблице 28.

Таблица 28 – Сведения об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б | кг у. т./Гкал | 165,21 | 158,66 | 158,66 | 158,66 | 158,66 | 158,66 | 158,66 | 158,66 | 158,66 |
| Котельная № 23, ул. Лесная, 4 | кг у. т./Гкал | 243,48 | 187,17 | 187,17 | 187,17 | 187,17 | 187,17 | 157,37 | 157,37 | 157,37 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Сведения об отношении величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный, представлены в таблице 29.

Таблица 29 – Сведения об отношении величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование котельной | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б | Гкал/м2 | 2,40 | 4,06 | 4,06 | 3,67 | 3,14 | 2,75 | 2,06 | 1,52 | 1,52 |
| Котельная № 23, ул. Лесная, 4 | Гкал/м2 | 2,20 | 2,75 | 2,75 | 2,47 | 2,24 | 2,02 | 0,89 | 0,43 | 0,43 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Значения коэффициентов использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный представлены в таблице 30.

Таблица 30 - Значения коэффициентов использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование котельной | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б | % | 25,1 | 32,2 | 32,2 | 31,1 | 29,6 | 28,5 | 33,8 | 32,3 | 32,3 |
| Котельная № 23, ул. Лесная, 4 | % | 10,3 | 13,1 | 13,1 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | 9,2 | 8,1 | 8,1 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный, представлена в таблице 31.

Таблица 31 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование котельной | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б | м2*ч/Гкал | 340,91 | 340,91 | 340,91 | 340,91 | 340,91 | 340,91 | 240,12 | 240,12 | 240,12 |
| Котельная № 23, ул. Лесная, 4 | м2*ч/Гкал | 611,31 | 611,31 | 611,31 | 611,31 | 586,01 | 562,71 | 562,71 | 562,71 | 562,71 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального образования, города федерального значения)

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный отсутствуют.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный отсутствуют.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный отсутствуют.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Сведения о доле отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный, предоставлены в таблице 32.

Таблица 32 - Сведения о доле отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | % | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| бюджет | % | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| прочие | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Котельная № 23, ул. Лесная, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | % | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| бюджет | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для системы теплоснабжения г.п. Малиновский и п. Юбилейный) представлен в таблице 33.

Таблица 33 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для системы теплоснабжения г.п. Малиновский и п. Юбилейный)

| Наименование котельной | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б | лет | 29,0 | 30,0 | 28,6 | 27,2 | 24,3 | 21,7 | 18,2 | 17,1 | 17,8 |
| Котельная № 23, ул. Лесная, 4 | лет | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 28,6 | 13,4 | 16,6 | 18,8 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения муниципального образования)

Индикатор «Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения)» представлен в таблице 34.

Таблица 34 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, %

| Наименование котельной | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б | % |  | 5,8 | 10,1 | 7,4 | 2,6 | 26,5 | 25,3 |  |
| Котельная № 23, ул. Лесная, 4 | % |  |  |  |  | 47,8 | 45,9 |  |  |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения) (для муниципального образования)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный, представлены в таблице 35.

Таблица 35 - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории г.п. Малиновский и п. Юбилейный, о. е.

| Наименование котельной | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 17, ул. Гагарина, 4Б | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 23, ул. Лесная, 4 | о.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

Результаты расчёта ценовых (тарифных) последствий от внедрения мероприятий в системе теплоснабжения г.п. Малиновский и п. Юбилейный до 2039 года приведены в таблице 36.

Таблица 36 - Результаты расчёта ценовых (тарифных) последствий от внедрения мероприятий в системе теплоснабжения г.п. Малиновский и п. Юбилейный до 2039 года

| Наименование | Доп. | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2039 |
| Индекс предельного роста на тепловую энергию (по данным Министерства экономического развития Российской Федерации до 2030 г.) |  | % | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0% | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30% | ед. | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | 50% | ед. | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
|  | 70% | ед. | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Индекс-дефлятор МЭР |  | % | 105,1 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, с учетом инфляции | 0% | руб/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30% | руб/Гкал | 1,28 | 1,35 | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,70 | 1,75 | 1,79 | 1,83 | 1,88 | 1,93 | 1,97 | 2,02 | 2,07 | 2,13 |
|  | 50% | руб/Гкал | 2,13 | 2,26 | 2,39 | 2,53 | 2,68 | 2,84 | 2,91 | 2,98 | 3,06 | 3,13 | 3,21 | 3,29 | 3,37 | 3,46 | 3,54 |
|  | 70% | руб/Гкал | 2,98 | 3,16 | 3,34 | 3,54 | 3,75 | 3,97 | 4,07 | 4,17 | 4,28 | 4,38 | 4,49 | 4,61 | 4,72 | 4,84 | 4,96 |
| Тариф с учетом Индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию |  | руб/Гкал | 2455,00 | 2550,75 | 2650,22 | 2753,58 | 2860,97 | 2926,77 | 2994,09 | 3062,95 | 3133,40 | 3205,47 | 3279,20 | 3354,62 | 3431,77 | 3510,71 | 3591,45 |
| Тариф с учетом индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию, % капитальных затрат в тарифе | 0% | руб/Гкал | 2 455,00 | 2 550,75 | 2 650,22 | 2 753,58 | 2 860,97 | 2 926,77 | 2 994,09 | 3 062,95 | 3 133,40 | 3 205,47 | 3 279,20 | 3 354,62 | 3 431,77 | 3 510,71 | 3591,45 |
|  | 30% | руб/Гкал | 2456,28 | 2552,10 | 2651,66 | 2755,10 | 2862,58 | 2928,48 | 2995,84 | 3064,74 | 3135,24 | 3207,35 | 3281,12 | 3356,59 | 3433,80 | 3512,78 | 3593,58 |
|  | 50% | руб/Гкал | 2457,13 | 2553,00 | 2652,61 | 2756,11 | 2863,65 | 2929,61 | 2997,00 | 3065,94 | 3136,46 | 3208,60 | 3282,41 | 3357,91 | 3435,15 | 3514,16 | 3595,00 |
|  | 70% | руб/Гкал | 2457,98 | 2553,90 | 2653,57 | 2757,12 | 2864,72 | 2930,75 | 2998,16 | 3067,13 | 3137,68 | 3209,86 | 3283,69 | 3359,23 | 3436,50 | 3515,55 | 3596,41 |